合肥综合性科学中心环境研究院采购文件

合肥综合性科学中心环境研究院

2025年3月11日

目  录

一、 询价公告	3

二、 报价前须知	5

三、 供应商资格	7

四、 供应商提交的报价文件内容	7

五、 采购需求	8

六、 评审方法	8

七、 供应商报价须知	13

八、 确定成交人与签订合同	13

九、 报价文件格式	14

- 一、询价公告

根据采购需求，合肥综合性科学中心环境研究院对“合肥综合性科学中心环境研究院8楼电力增容采购及安装”项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、采购人名称：合肥综合性科学中心环境研究院

2、采购人地址：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋

3、项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院8楼电力增容采购及安装

4、采购内容：合肥综合性科学中心环境研究院8楼电力增容采购及安装，具体详见采购需求。

5、项目地点：合肥蜀山经济技术开发区电商园四期E栋，具体以采购人指定地点为准。

二、参与方式

1、采购文件获取：供应商从合肥综合性科学中心环境研究院官网采购专栏（http://www.hfioe.cn/?c=56）自行下载采购文件。

2、响应文件递交截止时间：2025年3月14日15:00（北京时间）

3、响应文件递交：

递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1018办公室

递交方式：供应商将密封完好的响应文件送达至或邮递至递交地点

备注：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

三、供应商资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.本项目的特定资格要求：具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

- 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

- 4.截至提交投标文件截止时间，投标人（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

- （2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

- （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

- （4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。4.本项目不接受联合体响应。

四、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：18156815929

电子邮箱：784380259@qq.com

五、评审办法：

经评审的最低价法。

六、其他事项说明

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于响应文件递交截止时间前，将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点 ，逾期将不予接收。

# 二、报价前须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 合肥综合性科学中心环境研究院8楼电力增容采购及安装 |
| 2 | 采购人 | 见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 见询价公告 |
| 4 | 最高限价 | 详见采购清单 |
| 5 | 工期 | 自合同签订之日10日；质保期2年。 |
| 6 | 工程地点 | 合肥综合性科学中心环境研究院，采购人指定地点。 |
| 7 | 质量要求 | 合格，满足第五章采购需求。 |
| 8 | 付款方式 | 项目验收合格后30日内一次性付清，但并不免除质保期内供应商的一切责任。 |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | þ不允许 |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | þ不组织 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | þ不允许 |
| 14 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 15 | 是否提交样品 | 否 |
| 16 | 采购预备会 | þ不召开 |
| 17 | 响应文件 | - 响应文件须按照第九章的响应文件格式编制和签字盖章，并密封。 2.响应文件正本壹份（含电子版一份）。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 20 | 响应文件递交地点 | 递交地点：合肥市蜀山区湖光路电商园四期E栋10楼1018办公室 |
| 21 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的 2.响应文件未按要求加盖单位公章的 3.响应文件递交截止时间之后送达的 4.本采购文件规定的其他符合性要求 |
| 22 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于 2 年。 |

# 三、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.截至提交投标文件截止时间，投标人（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。4.本项目不接受联合体响应。

# 四、供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（如要求）；

3、公司简介；

4、工程量清单及施工方案；

5、售后服务承诺；

6、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 五、采购需求

## 一、项目概况

先进激光环境监测技术团队旨在瞄准激光技术在大气环境监测领域的重大需求，聚焦激光技术在大气污染与温室气体控制等环境研究院重点发展领域的重要应用前景，结合国家在“激光制造”领域的重大规划，建设先进激光技术产业系统。因团队建设配备相关超净实验室及普通实验室目前已建设完成，但电力需求不满足目前所需拟采购相关线缆及配电柜满足实验所需电力要求。

二、环境研究院八层电力现状：

| 电表安装位置 |  | 左（3）、中（4）、右（3）三个电井内、均为人工抄表。 |  |  | 水表分布位置 |  | 新增四个给排水点位，均为远程抄表。左侧水井1（手抄）+2（远程）水表、右侧水井1（手抄）+2（远程）水表。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间休息区面积：64.10㎡ 端头休息区面积：单端75.76㎡；两端合并151.52㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 面积 |  | 配电情况 | 给排水布点 |  | 门数量 |  | 门尺寸 |
| 房间A | 156.17㎡ |  | 380V/3P40A | 有 |  | 4 |  | 1000*2100 |
| 房间B | 144.40㎡ |  | 380V/3P25A | 无 |  | 4 |  | 1000*2100 |
| 房间C | 219.30㎡ |  | 380V/3P40A | 有 |  | 5 |  | 1000*2100 |
| 房间D | 122.56㎡ |  | 380V/3P25A | 无 |  | 2+1 |  | 1000*2100+1500*2100 |
| 房间E | 153.98㎡ |  | 380V/3P25A | 无 |  | 2 |  | 1000*2100 |
| 房间F | 142.37㎡ |  | 380V/3P25A | 无 |  | 2 |  | 1000*2100 |
| 房间G | 122.49㎡ |  | 380V/3P25A | 无 |  | 2+1 |  | 1000*2100+1500*2100 |
| 房间H | 146.01㎡ |  | 380V/3P40A | 无 |  | 4 |  | 1000*2100 |
| 房间I | 186.92㎡ |  | 380V/3P40A | 无 |  | 3 |  | 1000*2100 |
| 房间J | 156.68㎡ |  | 380V/3P25A | 有 |  | 4 |  | 1000*2100 |

8楼整层电容量：原设计办公照明插座电量：8EL1共39KW，8EL2共25KW，8EL3共38KW。空调配电箱8EP1共47KW，8EP2共60KW。空调配电箱根据前端电缆已经无余量。

三、采购需求

- 研究院8楼现有超净室1和超净室2,两个超净室用电需求：FFU：10Kw；真空回流焊炉：20Kw；新风空调24.2Kw；室外机空调45.5Kw；光学平台20Kw，总计约120Kw。原线路用于办公照明及空调系统且已饱和，无法满足超净室用电需求。为保证超净室正常运行使用，超净室须整体增容。增容方案如下：

- 1、负二层西边配电房拥有3个台变压器，分别为1台630KVA和2台1000KVA（均有使用），

- 2、目前各变压器剩余空开：630A（空调专用，5个可使用3个）400A（2个）225A（2个）160A（1个）100A(1个）剩余小空开不在罗列。

- 3、负二层配电房空开引线至负一层强电井约所需线缆约80m（包含走道，桥架等）；楼层：负一层5.4米，一层6米。线缆总长=88+5.4+6+3.9×7=117.7米。

- 4、本项目需增容120Kw，从负二楼拉一根电缆至8楼中间弱电井，负二楼机房加装电表，8楼弱电井装配电箱，达到本项目需求。

## 三、备品备件及专用工具

1、备品备件：供应商提供能够满足质量保证期内的货物维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：供应商提供安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

- 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、成交供应商在采购人要求的地点负责卸货、安装、试用，安装需满足采购人要求。

2、具体货物验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，响应报价中必须包含首次检测费用。

2.2在验收时，成交供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

2.3 成交供应商应根据采购人的要求提供相应的产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为货物内部器件，包含在相应的货物之中。

2.4所有货物安装、试用结束后，采购人对其进行全面的试用，对试用中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，经最终试用完毕经验收合格后，采购人应向成交供应商签发最终验收证明。

3、保证货物一次性通过验收，因货物存在不合格项导致二次或多次验收的，采购人有权扣除签约合同价的10%作为违约金。

4、抽样检查：采购人保留对进场货物进行破坏性抽样检查的权利，一旦发现不符合合同要求的货物，将所有进场货物退场，并有权要求成交人赔偿相关损失。

- 五、包装运输

1、成交供应商负责本项目所有货物及其配件、备品备件的包装、办理运输和保险，将货物及其配件、备品备件安全运抵交货地点。

2、货物制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

- 六、特别规定

1、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

2、合同签订前采购人有权核查货物参数相关的检测报告、证书材料，如有虚假，采购人取消供应商成交资格，由此产生的后果由成交供应商承担。

3、采购人不保证最终采购数量，可能因故调整实际采购的货物种类及数量，结算按单价计算。供应商综合考虑存在的风险，成交后单价不予调整。

4、本项目服务期自合同签订之日起1年，合同到期后根据供应商服务质量进行考评，决定是否续签合同或重新采购。

- 七、质保及售后服务

1、免费质保期：自验收合格之日起不少于 2 年。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现货物有缺陷，成交供应商将免费修理或更换；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下货物发生故障，成交供应商应及时提供免费服务。

# 六、评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

# 七、供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、响应报价包括本项目从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

4、工期：自合同签订之日10日；质保期2年。

# 八、确定成交人与签订合同

本项目为总价合同，成交后所有费用一次性包死，供应商须满足本项目的一切要求，达到项目需求，中途不得增加费用。

成交后30日历天内签订合同，合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 九、响应文件格式

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院8楼电力增容采购及安装

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 报价单明细表 |  |
| 四 | 信用声明函 |  |
| 五 | 其他文件 |  |

- 附件一

供应商综合情况简介

1、基本情况表

| 基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 详细信息 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |
| 财务信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户名 | 开户行 |  | 银行账号 | 银联号 |
| 证书附件 |  |  |  |  |  |
| 证件文件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 |  |

2、上述表格提及的证书复印件（若有）

3、其他简介(供应商可自行制作格式)

### 附件二

报价声明

致合肥综合性科学中心环境研究院：

根据贵方 合肥综合性科学中心环境研究院8楼电力增容采购及安装 的询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写           ） 小写：          元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

### 附件四

信用声明函

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询，并在响应文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

承诺附件：

1、我公司未被人民法院列入失信被执行人的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

2、我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

3、我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）。

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

### 附件五

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、工程量清单及施工方案；

2、售后服务措施及承诺；

2、供应商认为需要提供的资料。